**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОМАНОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»**

**План**

мероприятий по устранению недостатков выявленных в ходе проверки отделением надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району ГУ МЧС России по Ростовской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Вид нарушенияобязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Ответственное лицо за устранение нарушений Заведующий хозяйством | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Здание продуктового склада (Литер Б), пер. Союзный, 39** |  |
|  | Эксплуатируемый в здании огнетушитель ОП-3 не имеет на корпусе порядкового номера.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Огнетушитель ОП-3 б/н эксплуатируется без пломбы, индикатор давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, находится в красном секторе.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | В кабинете кладовщика, эксплуатируется участок электрической проводки, с поврежденой изоляцией, с видимыми следами тления на стене, с которой данный участок соприкасается.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Подвальное помещение не обеспечено первичными средствами пожаротушения. Выполнено | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | На входной двери в подвальное помещение, в котором производится хранение продуктов питания, упаковочного материала, тары, нет обозначения о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данного помещения, а также класса зоны.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | При проверке системы противопожарной защиты в помещениях столовой, установлено, что ручной пожарный извещатель, установленный в районе выхода из здания по направлению к зданию продуктового склада – не исправен, при включении данного извещателя, система пожарной автоматики не срабатывает.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Огнетушители с порядковыми номерами №40, 49, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
| Корпус №2 (Литер А) пер.Союзный,37 |  |
|  | Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
| Корпус №1 (Литер А) ул.Ленина, 53 |  |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | В помещении сестринской электрический светильник, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Эксплуатируемый в здании огнетушитель ОП-3 не имеет на корпусе порядкового номера.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Огнетушители с порядковыми номерами №10, б/н, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
| Корпус №3 (Литер Б) ул.Ленина, 53 |  |
|  | Огнетушители с порядковыми номерами №20, 17, 21, б/н, б/н, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
| Корпус №4 (Литер Б) ул.Ленина, 53 |  |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Огнетушители с порядковыми номерами №28, не исправны – индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Электрический светильник, эксплуатируемый в коридоре здания, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Ковровые дорожки, постеленные на путях эвакуации не закреплены к полу.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
| Складские здания (Литер Г2,Г3) ул.Ленина, 53 |  |  |  |
|  | Складское здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 85 кв. м.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | На входных дверях в складские помещения, нет обозначений о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений, а также классов зон.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Эксплуатируемые в зданиях огнетушители ОП-3 не имеют на корпусах порядковых номеров.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций помещений складских зданий.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Боксы автогаражей не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 205 кв. м.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
| Здание котельной (Литер В) ул.Ленина, 53 |  |
|  | Здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 85 кв. м.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | На входной двери в здание котельной, нет обозначений о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данного помещения, а также класса зоны.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | В помещении котельной электрический светильник, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
| Административное здание (Литер А)пер.Союзный,37 |  |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | С работниками учреждения, а именно: Александровой О.И., Александровой В.А., Горбатовым Н.В., Коргонь А.Н., Ткачевым А.Н., Тюренковой А.В. не проведены вводные противопожарные инструктажи.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | С 2014 года в организации не проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму с работниками без отрыва от производства.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | С членами квалификационной комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | С работниками ответственными за пожарную безопасность в учреждении и проведении противопожарного инструктажа, не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | При проверке знаний требований пожарной безопасности, неудовлетворительные знания показали 60% опрошенных работников, а именно: Поздеева О.А., Бакланова Г.Ю., Ярулина Ю.Н., Гарбуз Т.Г., Голышева Л.Е., Будюк А.В., Будюк Е.В., Куклина Л.К., Прядко Е.А.,  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
|  | За имеющимися в учреждении мотопомпами распорядительным документом руководителя не закреплены мотористы, прошедшие специальную подготовку для работы на указанной техники.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено  |
| **Здание продуктового склада (Литер Б), пер. Союзный, 39** |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Корпус №2 (Литер А), пер. Союзный, 37** |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Корпус №1 (Литер А), ул. Ленина, 53** |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Корпус №3 (Литер Б), ул. Ленина, 53** |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Корпус №4 (Литер Б), ул. Ленина, 53** |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Складские здания (Литер Г2, Г3), ул. Ленина, 53** |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Здания автогаражей (Литер Ж), ул. Ленина, 53** |
|  | Боксы автогаражей не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 205 кв. м.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.  | 30.12.2018 | Будюк А.В. | Выполнено |
| **Административное здание (Литер А), пер. Союзный, 37** |
|  | На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.  | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре. | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Для отделки стен в обеденном зале столовой, а также потолка в помещении для приготовления пищи применены отделочные материалы с не исследованными показателями пожарной опасности | 30.05.2019 | Будюк А.В. | Выполнено |
|  | Здание котельной не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. | Срок выполнения в соответствии с предписанием30.01.2020 | Будюк А.В. |  |

Директор Г.И.Александров